## Лист1
Форма акта о проведении гидравлических испытаний
А К Т
от "____"________ 20___ г.
Комиссия в составе:
1.Ответственный за тепловое хозяйство (№ удостоверения_________________)
2.
3.
составили настоящий акт в том, что
(наименование объекта, адрес)
а) Проведена гидропневмопромывка
внутренних систем теплоснабжения водо-воздушной смесью, подаваемой в количествах, не превышающих расчетный расход теплоносителя в 3- 5 раз, до полного осветления воды.
б) Проведены гидравлические испытания:
• элеваторных узлов манометром №__________дата поверки ____________пробным давлением 10 кгс/см² в течение 10 минут, при этом падение давления
по манометру отмечено _________ кгс/см²
При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, потений в сварочных соединениях
и основных металлах не обнаружено.
• внутренней системы отопления манометром №__________дата поверки ___________:
- с чугунными радиаторами- пробным давлением Pизб = 6кгс/см²
- с конвекторами и регистрами из гладких труб - пробным давлением Ризб =10кгс/см²
в течение 10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено________кгс/см²
При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, потений в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.
• калориферов систем отопления и вентиляции манометром №__________дата поверки ___________давлением ________кгс/см2 согласно паспорту завода-изготовителя.
в течение 10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено __________ кгс/см2
При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, потений в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.
• ВВП ГВС (отопления) манометром №__________дата поверки ___________давлением ________кгс/см2 в течение 10 мин., при этом падение давления по манометру отмечено __________ кгс/см2
При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, потений в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.
• подводящие сети манометром №__________дата поверки ___________:
- пробным давлением Ризб =12 кгс/см²
в течение 10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено________кгс/см²
При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, потений в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.
На основании вышеизложенного, комиссия считает, что элеваторные узлы и внутренняя система теплоснабжения выдержали гидравлические испытания и готовы к эксплуатации в отопительном сезоне 20__/20__ гг.
в) Произведена ревизия запорной арматуры
г) Перемычки в сооветствии с п. 11.5. ПТЭТЭ ликвидированы с видимым разрывом
Подписи:
1. Ответственный за тепловое хозяйство___________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________