АКТ

проведения гидропневматической промывки и гидравлического испытания

от "____"________ 20___ г

Потребитель ____________________________________________________________________

Объект _________________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

1. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ _______________________

___________________________________________________ (№ удостоверения___________________)

2. Представитель теплоснабжающей организации ООО «Автозаводская ТЭЦ» ____________________

_______________________________________________________________________________________

провела проверку готовности объекта к отопительному периоду 2025-2026гг.

В ходе проведения проверки комиссия установила (не нужное зачеркнуть):

- Проведена гидропневматическая промывка

  - внутренних систем теплоснабжения водо-воздушной смесью, подаваемой в количествах, не превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, до полного осветления воды.

Выполнено / Не выполнено ___________________ (______________________________)

дата                                             примечание

  - внутренней системы ГВС водо-воздушной смесью, подаваемой в количествах, не превышающих расчетный расход теплоносителя в 3- 5 раз, до полного осветления воды.

Выполнено / Не выполнено ___________________ (______________________________)

дата                                             примечание

  - элеваторных узлов (узлов смешения), подаваемой в количествах, не превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, до полного осветления воды.

Выполнено / Не выполнено ___________________ (______________________________)

дата                                             примечание

- Проведены гидравлические испытания:

  - подводящих тепловых сетей отопления (при наличии)

от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до входных задвижек в ИТП пробным давлением Ризб = 12 кгс/см2 в течение 10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено_______________ кгс/см2.

Манометр №_______ дата поверки________________.  При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, запотеваний в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

Выполнено / Не выполнено ___________________ (______________________________)

дата                                             примечание

  - Элеваторных узлов (узлов смешения)

пробным давлением Ризб.= 10 кгс/см2 в течение10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено______________ кгс/см2

Манометр №________дата поверки____________

При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, запотеваний в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

Выполнено / Не выполнено ___________________ (______________________________)

дата                                             примечание

  - Внутренней системы отопления

- с чугунными радиаторами и радиаторами смешанного типа пробным давлением Ризб.= 6 кгс/см2

- с конвекторами и регистрами из гладких труб пробным давлением Ризб.= 10 кгс/см2

в течение10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено_______________ кгс/см2

Манометр №_______________дата поверки____________. При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, запотеваний в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

Выполнено / Не выполнено ___________________ (______________________________)

дата                                             примечание

  - Калориферов систем отопления и вентиляции (при наличии)

пробным давлением Ризб.= ______ кгс/см2 в течение10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено______________ кгс/см2

Манометр №________дата поверки____________. При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, запотеваний в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

Выполнено / Не выполнено ___________________ (______________________________)

дата                                             примечание

  - Теплообменных аппаратов (при наличии)

-  системы ГВС

пробным давлением Ризб.= ______ кгс/см2 в течение 10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено______________ кгс/см2

Манометр №________дата поверки____________. При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, запотеваний в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

Выполнено / Не выполнено ___________________ (______________________________)

дата                                             примечание

-  системы отопления

пробным давлением Ризб.= ______ кгс/см2 в течение10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено______________ кгс/см2

Манометр №________дата поверки____________. При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, запотеваний в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

Выполнено / Не выполнено ___________________ (______________________________)

дата                                             примечание

- Перемычки в соответствии с п. 11.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ликвидированы с видимым разрывом.

Выполнено / Не выполнено ___________________ (______________________________)

дата                                             примечание

Подписи:

- Ответственный за исправное состояние

и безопасную эксплуатацию ТЭ                ____________________________________

(Ф.И.О. подпись)

- Представитель теплоснабжающей

организации ООО «Автозаводская ТЭЦ» ____________________________________

(Ф.И.О. подпись)